## command
command | address | quantity
read-holding-registers | 0 | 10

## channel
|  |  | raw |  | conversion
rounding
channelId | channelName | category | reference | quantity | byteOrder | rotateLeft | andMask | orMask | asType | multiplier | offset | position | mode
voltage_V |  | data | 400001 | 1 |  |  |  |  | uint16 | 0.1
current_A |  | data | 400002 | 1 |  |  |  |  | uint16 | 0.1
frequency_Hz |  | data | 400003 | 1 |  |  |  |  | uint16 | 0.1
kW |  | data | 400004 | 1 |  |  |  |  | uint16 | 0.01
kVA |  | data | 400005 | 1 |  |  |  |  | uint16 | 0.01
Power-factor |  | data | 400007 | 1 |  |  |  |  | uint16 | 0.001
kWh |  | data | 400008 | 2 |  |  |  |  | uint32

## meta
Type | modbus-templates
Version | 0.6